## Easyzone
Riferimento | Descrizione | Quantità | Prezzo unit. (€) | Prezzo totale (€)
Schede di capitolato - Easyzone
AZEZ6AAASTBBCDIB | EASYZONE STANDARD
AZEZ6(AAA)ST(BB)(C)(D): PRODOTTO EASYZONE (AAA): COSTRUTTORE (BB): GAMMA (C): TAGLIA (D): N° DI SERRANDE MOTORIZZATE Marca Airzone Modello AZEZ6(AAA)ST(BB)(C)(D) composto da: N°1 Plenum in lamiera zincata spessore 8/10 isolato esternamente con materassino in neoprene spessore 2 cm e completo di sistema meccanico per l’integrazione della mandata dell’aria del recuperatore di calore. Bocca di mandata per la installazione del plenum alla macchina canalizzata realizzata specificatamente sulle dimensioni della bocca di mandata. Il plenum verrà inoltre fornito dei seguenti elementi già installati e opportunamente cablati: - N°1 Scheda elettronica centrale FLEXA 3.0 per la gestione del sistema di zona con alimentazione a 220Vac, 50 Hz. Controllo fino a un massimo di 8 termostati digitali programmabili con comunicazione radio o mediante cavo e massimo 12 motorizzazioni con comunicazione via cavo. - Nº1 Scheda elettronica di interfaccia tra i sistemi di zona Airzone e le unità interne ad espansione diretta. Montaggio all’interno della scheda elettronica centrale su connettore dedicato. Comunicazione bidirezionale con la scheda elettronica centrale. La scheda permette la gestione dei seguenti parametri dell’unità interna: • ON/OFF in funzione delle zone del sistema in regime di domanda • Impostazione del modo di funzionamento direttamente dal termostato maestro del sistema di zona (stop, freddo , caldo, ventilazione e deumidificazione) • Impostazione della velocità di ventilazione in funzione del numero delle zone in regime di domanda • Impostazione della temperatura di set point dell’unità interna sulla base delle temperature impostate sui differenti termostati ambiente e su quella di ripresa - Numero opportuno di serrande circolari motorizzate con lavoro proporzionale diametro 192 mm realizzate in alluminio estruso con un motore di 12 V a presa diretta sulla farfalla di chiusura. Serranda circolare completa di isolamento esterno, guarnizione di fine corsa e regolazione manuale del fine corsa sia in taratura di portata che in aria minima in quattro diverse posizioni. L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.
AZEZ6AAASLBBCDIB | EASYZONE BASSO PROFILO
AZEZ6(AAA)SL(BB)(C)(D): PRODOTTO EASYZONE BASSO PROFILO (AAA): COSTRUTTORE (BB): GAMMA (C): TAGLIA (D): N° DI SERRANDE MOTORIZZATE Marca Airzone Modello AZEZ6(AAA)SL(BB)(C)(D) composto da: N°1 Plenum in lamiera zincata spessore 8/10 isolato esternamente con materassino in neoprene spessore 2 cm e completo di sistema meccanico per l’integrazione della mandata dell’aria del recuperatore di calore. Bocca di mandata per la installazione del plenum alla macchina canalizzata realizzata specificatamente sulle dimensioni della bocca di mandata. Il plenum verrà inoltre fornito dei seguenti elementi già installati e opportunamente cablati: - N°1 Scheda elettronica centrale FLEXA 3.0 per la gestione del sistema di zona con alimentazione a 220Vac, 50 Hz. Controllo fino a un massimo di 8 termostati digitali programmabili con comunicazione radio o mediante cavo e massimo 12 motorizzazioni con comunicazione via cavo. - Nº1 Scheda elettronica di interfaccia tra i sistemi di zona Airzone e le unità interne ad espansione diretta. Montaggio all’interno della scheda elettronica centrale su connettore dedicato. Comunicazione bidirezionale con la scheda elettronica centrale. La scheda permette la gestione dei seguenti parametri dell’unità interna: • ON/OFF in funzione delle zone del sistema in regime di domanda • Impostazione del modo di funzionamento direttamente dal termostato maestro del sistema di zona (stop, freddo , caldo, ventilazione e deumidificazione) • Impostazione della velocità di ventilazione in funzione del numero delle zone in regime di domanda • Impostazione della temperatura di set point dell’unità interna sulla base delle temperature impostate sui differenti termostati ambiente e su quella di ripresa - Numero opportuno di serrande circolari motorizzate con lavoro proporzionale diametro 158 mm realizzate in alluminio estruso con un motore di 12 V a presa diretta sulla farfalla di chiusura. Serranda circolare completa di isolamento esterno, guarnizione di fine corsa e regolazione manuale del fine corsa sia in taratura di portata che in aria minima in quattro diverse posizioni. L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.
AZCE6BLUEFACECB | TERMOSTATO BLUEFACE CABLATO DI SUPERFICIE BIANCO/NERO RETROILLUMINATO
Marca Airzone Modello AZCE6BLUEFACEB/N Interfaccia grafica tattile con schermo capacitivo a colori retroilluminata per controllo della temperatura e lettura dell’umidità relativa in ambiente alimentata tramite bus di collegamento. Finitura in vetro temperato e lega Zamak (Acciaio/ Zinco) e comunicazione bidirezionale con la scheda centrale. Funzionalità: - Programmazione oraria del funzionamento di gestione della climatizzazione in una determinata zona in maniera indipendente rispetto alle altre e tramite navigazione remota in tutte le zone del sistema. - Accensione/spegnimento e selezione della temperatura desiderata. - Modalità SLEEP di funzionamento con variazione di 0.5º ogni 30 minuti della temperatura desiderata in funzione del tempo fino a cambiare la temperatura di 2º C. - Controllo delle funzioni mediante microprocessore. - Selezione della temperatura della zona con intervallo di 0,5°C - Selezione del modo di funzionamento dell’intero sistema di zona (Stop, freddo, caldo, ventilazione e deumidificazione) - Navigazione interna nelle zone del sistema con possibilità di nominare ogni singola zona - Algoritmo di efficienza energetica ECOADAPT - Funzione screensaver con indicazione su schermo dello stato della zona, della temperatura ambiente e delle condizioni climatiche esterne (opzionale) - Funzione offset di ubicazione L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.
AZCE6THINKCB | TERMOSTATO THINK CABLATO DI SUPERFICIE BIANCO/NERO RETROILLUMINATO
Marca Airzone Modello AZCE6THINKCB/N Interfaccia grafica monocromatica a basso consumo con tasti capacitivi retroilluminata per controllo della temperatura e lettura dell’umidità relativa in ambiente alimentata tramite bus di collegamento. Finitura in vetro temperato e lega Zamak (Acciaio/ Zinco) e comunicazione bidirezionale con la scheda centrale. Funzionalità: - Accensione/spegnimento e selezione della temperatura desiderata. - Modalità SLEEP di funzionamento con variazione di 0.5º ogni 30 minuti della temperatura desiderata in funzione del tempo fino a cambiare la temperatura di 2º C. - Controllo delle funzioni mediante microprocessore. - Selezione della temperatura della zona con intervallo di 0,5°C - Selezione del modo di funzionamento dell’intero sistema di zona (Stop, freddo, caldo, ventilazione e deumidificazione) - Navigazione interna nelle zone del sistema - Funzione screensaver con indicazione su schermo dello stato della zona, della temperatura ambiente e delle condizioni climatiche esterne (opzionale) - Funzione offset di ubicazione L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.
AZCE6THINKRB | TERMOSTATO THINK RADIO DI SUPERFICIE BIANCO/NERO RETROILLUMINATO
Marca Airzone Modello AZCE6THINKRB/N Interfaccia grafica monocromatica a basso consumo con tasti capacitivi retroilluminata per controllo della temperatura e lettura dell’umidità relativa in ambiente alimentata tramite batteria a bottone CR2450. Finitura in vetro temperato e lega Zamak (Acciaio/ Zinco) e comunicazione bidirezionale con la scheda centrale mediante comunicazione radio. Funzionalità: - Accensione/spegnimento e selezione della temperatura desiderata. - Modalità SLEEP di funzionamento con variazione di 0.5º ogni 30 minuti della temperatura desiderata in funzione del tempo fino a cambiare la temperatura di 2º C. - Controllo delle funzioni mediante microprocessore. - Selezione della temperatura della zona con intervallo di 0,5°C - Selezione del modo di funzionamento dell’intero sistema di zona (Stop, freddo, caldo, ventilazione e deumidificazione) - Navigazione interna nelle zone del sistema - Funzione screensaver con indicazione su schermo dello stato della zona, della temperatura ambiente e delle condizioni climatiche esterne (opzionale) - Funzione offset di ubicazione L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.
AZCE6LITECB | SONDA DI TEMPERATURA CAPACITIVA CABLATA
Marca Airzone Modello AZCE6LITECB/N Interfaccia tattile con tasti capacitivi a colori retroilluminata per controllo della temperatura e lettura dell’umidità relativa in ambiente alimentata tramite bus di collegamento. Finitura in vetro temperato e lega Zamak (Acciaio/ Zinco) e comunicazione bidirezionale con la scheda centrale. Funzionalità: - Accensione/spegnimento della zona - Impostazione della temperatura ambiente con intervallo di 1°C fino ad un massimo di +o- 3°C. - Indicazione dello stato della zona mediante codice cromatico L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.
AZCE6LITERB | SONDA DI TEMPERATURA CAPACITIVA RADIO
Marca Airzone Modello AZCE6LITERB/N Interfaccia tattile con tasti capacitivi a colori retroilluminata per controllo della temperatura e lettura dell’umidità relativa in ambiente alimentata tramite batteria a bottone CR2450. Finitura in vetro temperato e lega Zamak (Acciaio/ Zinco) e comunicazione bidirezionale con la scheda centrale mediante comunicazione radio. Funzionalità: - Accensione/spegnimento della zona - Impostazione della temperatura ambiente con intervallo di 1°C fino ad un massimo di +o- 3°C. - Indicazione dello stato della zona mediante codice cromatico L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica
0